Załącznik nr 6

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

10-693 Olsztyn, ul. Zaruskiego 30

tel./fax (0-89) 533-18-37

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbiory robót budowlanych

Obiekt	:	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę

miejscowości gm. Rybno – Etap I, Zadanie 4 Gralewo Stacja.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45232150-8.....

Adres	:	Gralewo Stacja,

Obręb Żabiny, gm. Rybno ...................................................

Inwestor	:	Gmina Rybno............................................................................

| Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Opracował: mgr inż. Grzegorz Pokorski | Nr ewid. 06/01/OL | Podpis nieczytelny |

Olsztyn, maj 2005 r., aktualizacja Rybno, wrzesień 2009 r.

SPIS TREŚCI

I.	Ogólna specyfikacja techniczna

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot OST

1.2.	Zakres stosowania OST

1.3.	Zakres robót objętych OST

1.4.	Podstawowe określenia

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.	Przekazanie placu budowy

1.5.2.	Dokumentacja projektowa

1.5.3.	Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy

1.5.5.	Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie

wykonywania robót

    - Ochrona przeciwpożarowa

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - Utrzymanie robót

    - Stosowanie przepisów prawa

- Materiały

  - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

  - Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

  - Program zapewnienia jakości

  - Zasady kontroli jakości robót

  - Pobranie próbek

  - Kontrola, pomiary i badania

  - Raporty badań

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

  - Certyfikat i deklaracje

  - Dokumenty budowy

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbioru robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór częściowy

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

  - Ustawy

  - Rozporządzenia

  - Inne dokumenty i instrukcje

II.	Szczegółowa specyfikacja techniczna

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

1.3.	Warunki gruntowo-wodne

1.4.	Zakres robót objętych SST

1.5.	Podstawowe określenia

1.5.1.	Pojęcia ogólne

1.5.2.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

2.	Wykonanie robót

2.1.	Ogólne zasady wykonania robót

2.2.	Roboty przygotowawcze

2.3.	Sieć wodociągowa

2.3.1.	Roboty ziemne

2.3.2.	Roboty montażowe

2.3.3.	Roboty drogowe

2.3.4.	Wewnętrzne instalacje wodociągowe

2.4.	Pompowanie sieciowe

2.4.1.	Budynek pompowni

2.4.2.	Teren pompowni

2.4.3.	Urządzenia, rurociągi technologiczne i instalacje sanitarne pompowni

2.4.3.1.	Zestaw hydroforowy

2.4.3.2.	Rurociągi technologiczne i instalacje sanitarne

2.4.4.	Instalacje elektryczne pompowni

2.5.	Stacja wodociągowa

2.5.1.	Budynek stacji wodociągowej

2.5.2.	Zbiorniki retencyjne

2.5.3.	Teren stacji wodociągowej

2.5.4.	Technologia stacji wodociągowej

2.5.4.1.	Ujęcie wody – pompownia I stopnia

2.5.4.2.	Dezynfekcja wody

2.5.4.3.	Zbiorniki wyrównawcze

2.5.4.4.	Pompownia II stopnia

2.5.4.5.	Armatura

2.5.4.6.	Rurociągi technologiczne

2.5.4.7.	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

2.5.4.8.	Wentylacja

2.5.4.9.	Kanalizacja zewn. ścieków

2.5.4.10.	Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów

technologicznych

2.5.4.11.	Sprawdzenie budowy, działania urządzeń, armatury i rurociągów

2.5.5.	Roboty elektryczne

2.5.5.1.	Linie kablowe zasilające i sterownicze

2.5.5.2.	Rozdzielnica wnętrzowa

2.5.5.3.	Instalacje elektryczne

2.5.5.4.	Materiały

2.5.5.5.	Sprzęt

2.5.5.6.	Transport

2.5.5.7	Wykonanie robót

2.5.5.8.	Kontrola jakości robót

2.5.5.9.	Obmiar robót

2.5.6.	Rozruch stacji wodociągowej

3.	Przepisy związane

3.1.	Ustawy

3.2.	Rozporządzenia

3.3.	Normy

3.4.	Inne dokumenty i instrukcje

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót związanych z budową sieci, przyłączy wodociągowych oraz Rozbudowa stacji wodociągowej w Gralewie Stacji,
 gm. Rybno.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci, przyłączy wodociągowych oraz rozbudowy stacji wodociągowej w Gralewie Stacji.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z budową sieci, przyłączy wodociągowych oraz rozbudową stacji wodociągowej w Gralewie Stacji.

1.4. Podstawowe określenia

* Obiekt budowlany	-	budynek wraz z instalacjami,

- 	budowa stanowiąca całość techniczno-użytkową

wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- 	obiekt małej architektury.

* Budowla	-	obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub

obiektem małej architektury stanowiący całość

techniczno - użytkową.

* Budowa	-	wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, obudowa, rozbudowa, nadbudowa

obiektu budowlanego.

* Roboty budowlane	- 	budowa, a także prace polegające na

przebudowie, montażu, remoncie, rozbiórce

obiektu budowlanego.

* Urządzenia budowlane	-	urządzenia techniczne związane z obiektem

zapewniające możliwość użytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza

i urządzenia instalacyjne,  w tym służące

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na

śmietniki.

* Teren budowy	-	przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez

urządzenia zaplecz budowy.

* Pozwolenie na budowę	-	decyzja administracyjna zezwalająca na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub

wykonanie robót budowlanych innych niż

budowa obiektu budowlanego.

* Dokumentacja budowy	-	pozwolenie a budowę wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty

geodezyjne, książki obmiaru robót.

* Dokumentacja 	-	dokumentacja budowy z naniesionym zmianami powykonawcza		dokonanymi w toku wykonywania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

* Aprobata techniczna	-	pozytywna ocena techniczna wyrobu,

stwierdzająca jego przydatność do stosowania

w budownictwie.

* Wyrób budowlany	-	wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym,

wprowadzonym do obrotu jako wyrób

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do

stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

* Dziennik budowy	-	dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z obowiązującym przepisami, stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności

zachodzący w czasie wykonywania robót.

* Kierownik budowy	-	osoba wyznaczona przez Wykonwacę robót,

upoważniona do kierowania robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

* Księga obmiaru	-	akceptowana prze Inspektora nadzoru książka			z ponumerowanymi stronami, służąca do

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców,

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy

w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru budowlanego.

* Laboratorium	-	laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,			wykonawcy lub inne laboratorium badawcze

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne

do przeprowadzenia  badań i prób związanych			z oceną jakości stosowanych wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

* Materiały	-	materiały naturalne i wytwarzane jak również

różne tworzywa i wyroby niezbędne do

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Odpowiednia zgodność	-	zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi			tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały

określone – z przeciętnymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robót budowlanych.

* Inspektor nadzoru	-	osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

inwestorskiego		techniczne i praktykę zawodową oraz

uprawnienia budowlane, wykonująca

samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór			nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje			on interesy na budowie i wykonuje bieżącą

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze			udział w sprawdzianach i odbiorach robót

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również

obiorze gotowego obiektu.

* Polecenie Inwestora	-	wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy

nadzoru		przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant	-	uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca

autorem projektu budowlanego

* Część obiektu, etap	-	część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia

wykonania		przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych

i możliwą do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

* Ustalenia techniczne	-	ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach 			technicznych.

* Istotne wymagania	-	wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia			i pewnych innych aspektów interesu wspólnego,			jakie mają spełniać roboty budowlane.

* Przedmiar robót	-	zestawienie przewidywanych do wykonania robót

podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania, szczegółowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych.

* Zarządzający realizacją	-	osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych

umowy		postanowieniach umowy, zwana dalej

zarządzającym, wyznaczona przez

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania

realizacji robót i administrowania umową

w zakresie określonym w udzielonym

pełnomocnictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych    
i umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów trasy 
i reperów, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany winien zawierać opis, obliczenia, rysunki 
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniający podział na dokumentację:

-	Zamawiającego wraz z pozwolenie na budowę,

-	sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystać dla własnych celów błędów 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlanym i ST.

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne 
z projektem budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może uznać takie roboty i zgodzić się 
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub STi wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innym 
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpienie do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do zatwierdzenia uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Zbiorniki materiałów pędnych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny 
i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony prze uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich położenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń 
i Inżyniera.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych 
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować plan „bioz” i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały 
i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia ich zakończenia.

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego obioru. Utrzymanie powinno zapewnić zadawalający stan prac, budowli i jej elementów w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego 
i mieszkańców miejscowości.

1.5.10. Stosowanie przepisów prawa

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, zarządzenia, rozporządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń.

2.MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiału uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli 
i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi do załatwienia Inspektorowi nadzoru dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna 
z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania 
i składowania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności 
do zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowanie konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. Do wykonania przewiertów sterowanych winien być używany sprzęt specjalistyczny.

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np.: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem.

Wykonawca na bieżąco będzie usuwał na własny koszt zanieczyszczenia dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

-	projekt zagospodarowania placu budowy,

-	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-	projekt organizacji budowy,

-	projekt technologii i organizacji montażu ( dla obiektów prefabrykowanych

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także na normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacja projektową, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-	organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,

-	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-	wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań),

-	sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-	wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-	rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw,

-	sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia wymaganej jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie robót zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości

są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie robót badanych materiałów i dopuści je do użytku, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co do jakości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości, Inspektor nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikat i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w., 
a spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dziennik budowy muszą być dokonywane na bieżąco 
i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz techniczne strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty musza być oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy 
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

-	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-	uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramu robót,

-	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-	przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-	uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podanie powodu,

-	zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

-	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

-	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej,

-	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki prowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

-	wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 
je przeprowadzał,

-	inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiaru

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępowania każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dziennik laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wynik badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:

-	pozwolenie na budowę,

-	protokoły przekazania terenu budowy,

-	umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

-	protokoły odbioru robót,

-	protokoły z narad i ustaleń,

-	operaty geodezyjne,

-	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane 
do książki obmiarów.

Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności za rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadać ważne świadectwa legalizacji, jeżeli takie są wymagane.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę, utrzymane w dobrym stanie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

-	odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-	odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

-	odbiorowi częściowemu,

-	odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

-	odbiorowi po upływie okresu rękojmi.

-	odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór tych robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennik budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową stacji uzdatniania wody, sieci i przyłączy wodociągowych, w tym:

-	roboty przygotowawcze,

-	zasypanie złóż filtracyjnych,

-	izolacje fundamentów budynku, odstojników, studzienek rewizyjnych,

-	roboty ziemne z odbudową ścian wykopów,

-	przygotowanie podłoża,

-	roboty montażowe wykonania rurociągów,

-	wykonanie rur ochronnych,

-	wykonanie izolacji,

-	próby szczelności przewodów,

-	ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE i kablem nn,

-	zasypanie i zagęszczenie wykopu,

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

-	pozwolenie na budowę,

-	projekt budowlany,

-	dziennik budowy,

-	dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-	dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i aprobat technicznych,

-	protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

-	specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niżej.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-	protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

-	protokoły odbiorów częściowych,

-	recepty i ustalenia technologiczne,

-	dziennik budowy i książki obmiarów (oryginał),

-	inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez uprawnionego geodetę,

-	protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych,

-	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wody, oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

-	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

-	rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

-	kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawa płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

-	robociznę bezpośrednią,

-	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-	wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

-	koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

-	pomiary i badania,

-	podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-	opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

-	ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu,

-	opłaty dzierżawy terenu,

-	przygotowanie terenu,

-	konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

-	tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-	oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

-	utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-	usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

-	doprowadzenia tereny do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów 
i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. Przepisy związane

10.1. Ustawy

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

-	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

-	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
z 	2004 r. Nr 92, poz. 881).

-	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1226).

-	Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).

-	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).

-	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z  2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich uchylania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 169, poz. 1650).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47, poz. 401).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120, poz. 1126).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr. 202, poz. 2072).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. – 
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198, poz. 2041).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz o ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 198, 
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
( tom I, II, III, IV), Arkady, Warszawa 1989-1990.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
i przyłączy wodociągowych oraz rozbudowy stacji wodociągowej w Gralewie Stacji, gm. Rybno.

1.2. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na rozbudowę stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej 
z pompowniami jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, którą na wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Działdowie.

Projekt budowlany stanowią podstawę do wydania decyzji.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowej inwestycji występują średnio zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą gleby, lokalnie torfów, nasypów 
i warstwy gruntów organicznych występują piaski o różnym uziarnieniu 
i w niewielkiej ilości piaski gliniaste i gliny. Grunt kat. I ÷ III. Podczas realizacji robót może wystąpić konieczność pompowania wody z wykopu za pomocą pompy spalinowej. Zaleca się układanie sieci wodociągowej w suchej porze roku. Woda gruntowa do gł. 1,7 m może wystąpić w lokalnych zagłębieniach terenu oraz w pobliżu rowów melioracyjnych.

Głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m. Zgodnie 
z PN-B-02479:1998 określa się warunki gruntowe jako proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej (sieć, przyłącza wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodociągowe).

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót / kosztorysie ofertowym.

Elementy robót:

TABELA  ELEMENTÓW SCALONYCH OFEROWANEGO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot element robót | Jed nostka | Ilość | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 22% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR CIŚNIENIOWYCH PVC, PN 10, o średnicy: Dz=90, 110 i 160 mm | m | 542,50 |  |  |  |
| 2. | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE Z RUR PE, PN10 o średnicy: Dz. 32-40 mm – włączenia istniejących przyłącz | szt. | 3 |  |  |  |
| 3. | ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ „Gralewo St. w tym: | Kpl. | Wg koszt. ofertowego |  |  |  |
| 3.1. | Roboty ogólnobudowlane i drogowe | Kpl. | Wg koszt. ofertowego |  |  |  |
| 3.2. | Roboty sanitarne | Kpl. | Wg koszt. ofertowego |  |  |  |
| 3.3. | Roboty elektryczne | Kpl. | Wg koszt. ofertowego |  |  |  |

1.5. Podstawowe określenia

1.5.1 Pojęcia ogólne

-	Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem znajdujący się poza budynkiem ( PN-B-10725:1999),

-	Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową. W myśl cytowanej wyżej normy, przyłącza wodociągowe należą również do sieci wodociągowej,

-	Wewnętrzna instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową.

1.5.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

-	Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania 
na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody.

-	Skrzyżowania z przeszkodami – przejścia siecią wodociągową pod drogami, rzeką, rowem w rurach ochronnych montowanych w wykopach otwartych lub wykonane przewiertem.

-	Blok oporowy – konstrukcja betonowa zbudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci, uniemożliwiająca przemieszczanie się sieci wodociągowej.

-	Studzienka wodomierzowa – studzienka z kręgów betonowych, w której jest zamontowany wodomierz do pomiaru ilości pobranej wody czystej.

-	Hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony 
do pobierania z sieci wody do celów przeciwpożarowych.

-	Zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony 
do zamykania odcinków sieci.

-	Nawiertka – obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociągowej, mająca na celu wyłączenie dopływu wody do budynku (odbiorcy).

-	Dezynfekcja wody – proces obróbki polegający na unieszkodliwieniu bakterii chorobotwórczych znajdujących się w wodzie.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

-	ustalić miejsce placu budowy,

-	ustalić miejsce składowania materiałów,

-	ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

-	zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2.3. Sieć wodociągowa

Punkt 2.3. obejmuje warunki wykonania robót związanych z budową sieci, przyłączy wodociągowych i wewnętrznych instalacji wodociągowych.

2.3.1. Roboty ziemne

Wykopy, przygotowanie podłoża

Roboty ziemne sieci i przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie 
z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy wykonać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0,9 m, wykopu ze skarpami 0,6 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić 
w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości >od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 
20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05÷0.20 m. Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05÷0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

-	górna krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 
15 cm ponad teren,

-	powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W przeważającej części rurociągi układane będą na podłożu naturalnym, sypkim bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z grunt rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, 
z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm.

Podłoże wzmocnione w postaci odpowiednio przegotowanej ławy 
z materiału sypkiego (piasek zagęszczony do grubości min. 15 cm) należy stosować, jeżeli w poziomie posadowienia występują naruszone grunty rodzime, grunt kamienista, grunty spoiste, piaski pylaste. Podłoże wzmocnione wymaga również warstwy wyrównawczej.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, taśmy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby ciśnieniowej sieci. Grubość warstwy ochronnej – obsypki powinna wynosić 
0.3 m ponad wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
i średnio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu można przystąpić 
do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 
30 cm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Nawierzchnię łąk należy odtworzyć poprzez posianie traw.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem należy umieścić taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

2.3.2. Roboty montażowe

Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów sieci i przyłączy wodociągowych powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów (nie mniej jednak niż 0.1%).

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 
i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu 
do powierzchni terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, 
wg PN-B-03020 o 0.4 m.

Przykrycie w strefie o hz=1.0 m powinno wynosić hn=1.4 m.

W przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania gruntu, dławice zasuw i nawiertek powinny być zabezpieczone izolacją cieplną.

Sieć i przyłącza wodociągowe z rur PE należy oznaczać siatką lub taśmą sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułożoną 30 cm powyżej rurociągu.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych 
i nadziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i PE:

-	przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-	sposób montażu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków,

-	do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć,

-	układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża, które profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

-	przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 swego obwodu,

-	zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,

-	pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10÷15 cm,

-	załamanie przewodu w palnie przy zmianie kierunku należy wykonać 
za pomocą odpowiednich luków,

-	węzły na przewodzie wodociągowym oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi o nienaruszoną ścianę,

-	kształtki z PVC i PE należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa,

-	 rury i kształtki z PE należy łączyć za pomocą zgrzewania,

-	do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego

Przewierty sterowane horyzontalne należy wykonać sprzętem specjalistycznym, zgodnie z projektem.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu wodociągowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej i pod drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (żwirowej) należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką i drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni. Montaż rur osłonowych w drogach gruntowych w wykopach otwartych. Długość rury ochronnej – równa min szerokości pasa drogowego. Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach systemu raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczają-
cymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą wodociągową przed dostaniem się do jej wnętrza wody, pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

Przy skrzyżowaniu drogą asfaltową wykonać rurę sygnalizacyjną z rur stalowych czarnych (PN-H-74200) wyprowadzona do skrzynki ulicznej do zasuw (PN-M-74081).

Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy zabudować przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), na końcówkach sieci, przy hydrantach, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B-7,5.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0.10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B-7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonać dowolną metodą, natomiast poniżej, do rzędnej spodu bloku, wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy żeliwne kołnierzowe-PN-M-74024) należy instalować:

-	w węzłach wodociągowych montażowych,

-	na odgałęzieniu do hydrantu,

-	w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

Hydranty nadziemne

Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy DN 80 odpowiadające wymaganiom PN-M-74091).

Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe wykonać z kręgów betonowych ø 1200 mm. Pokrywę studzienki wyposażyć w właz przystosowany do zamykania. Kręgi od wewnątrz pomalować farbą emulsyjną, od zewnątrz zaizolować 2 x bitizolem R+P.

Armatura na przyłączach wodociągowych

Na przyłączu wodociągowym w pomieszczeniu przeznaczonym 
na montaż wodomierza, zgodnie z kierunkiem przepływu wody winny być zamontowane:

-	zawór przelotowy kulowy,

-	wodomierz,

-	zawór antyskażeniowy,

-	zawór przelotowy kulowy.

2.3.3. Roboty drogowe

Po wykonaniu skrzyżowań z drogami, zagęszczeniu wykopów, należy:

-	naprawić drogi poprzez wykonanie dolnej warstwy jezdni z pospółki, rozścielanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm oraz górnej żwirowej warstwy jezdni o grubości po zagęszczeniu 12 cm,

-	naprawić kruszywem naturalnym wjazdy na posesje oraz pobocza drogi powiatowej i dróg gminnych, grubości warstwy dolnej 8 cm i warstwy górnej 6 cm po zagęszczeniu.

2.3.4. Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Przyłącza wodociągowe połączyć z istniejącymi zagrodowymi instalacjami wodociągowymi lub w przypadku ich barku zamontować punkt czerpalny w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym. Instalacje wykonać rurami stalowymi ocynkowanymi. Warunki wykonania winny odpowiadać wymaganiom PN-81/B-10700/00.

3. Przepisy związane

3.1. Ustawy

*	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

3.2. Rozporządzenia

*	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 39, poz. 455).

* 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).

3.3. Normy

1.	PN-EN 1074-1:2002	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania

2.	PN-EN 1074-2:2002	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa

3.	PN-EN 1074-3:2002	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna

4.	PN-EN 1074-4:2002	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające

5.	PN-EN 1074-5:2002	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające. Część 1: Armatura

Regulująca

6.	PN-EN 681-1:2002	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

7.	PN-EN 681-2:2002	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elementy termoplastyczne

8.	PN-EN 12201-1:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

9.	PN-EN 12201-2:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

10.	PN-EN 12201-3:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

11. PN-EN 12201-4:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

14. PN-EN 1452-2:2000	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.

15. PN-EN 1452-3:2000	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.

16. PN-EN 1452-4:2000	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

17. PN-EN 1452-5:2000	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.

18.PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19.PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział 
i opis gruntów.

20. PN-81/B03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

21. PN-B-10725:1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania.

22.PN-87/B-01060	Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

23.PN-89/M-74091	Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

24.PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

25.BN-81/9192-04	Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

26.PN-81/9192-05	Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary 
i warunki stosowania.

27.PN-B-02863:1997	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

28.PN-81/B-01700/00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

29. PN-81/B-01700/02	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

30.PN-91/M-54910	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.

31.PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

32.BN-76/0648-76	Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

33.PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.

34.PN-74/H-74200	Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

35.PN-90/H-74105	Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział 
i wymiary.

36.PN-93/C-89218	Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów

37.PN-EN 805:2002	Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

38.PN-81/B-10740	Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

39.PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

40.PN-82/B-02001 	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

41.PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenie technologiczne i montażowe.

42.PN-80/B-02010	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

43. PN-80/B-02011	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

44.PN-B-03002:1999	Konstrukcje murowe nie zbrojne. Projektowanie 
i obliczenie.

45.PN-81/B-03150	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

46.PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

47.PN-B-03264:1999	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

48.PN-EN ISO 6946:1999	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

49.PN-IEC 60364-1	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

50.	PN-IEC 60364-3	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

51.PN-IEC 60364-5-51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

52. PN-IEC 60364-5-54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

53.PN-IEC 60364-5-523	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

54.PN-IEC 60364-6-61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

55.PN-SS/E-04300	Badania techniczne przy odbiorach.

56.PN-EN 60947	Armatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.

57.PN-91/M-42029	Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania 
i badania.

58.PN-76/H-92325	Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

59.PN-IEC 60529:2003	Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

60.PN-IEC 61199:2000	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Właściwości izolacji elektrycznej opraw zawierających układy zapłonowe do wysokoprężnych lamp wyładowczych.

61.PN-93/E-04500	Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powłoki ochronne.

3.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2.	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – 
zeszyt 3- COBRTI INSTAL

3.	Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC i PE – GAMRAT.

4.	Katalog Techniczny – PIPE LIFE

5.	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Kanalizacji.